## Ark1
| Ferring Sø | Ballevad | Noret | Lemvig Sø | Thyborøn R1T | Hovsøre | Renset spildevand | drikkevandskrav | Anbefalet max i RO feed
Sample Number | 740783 | 740784 | 740785 | 740786 | 740772 | 740781 | 740782
Labnr. | FV23070265-001 | FV23070266-001 | FV23070267-001 | FV23070268-001 | FV23070260-001 | FV23070263-001 | FV23070264-001
Målested | Ferring Sø | Ballevad | Noret | Lemvig Sø | Thyborøn R1T | Hovsøre | Renset spildevand
[Chlor, frit (mg/L)] | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.04
[Chlor, total (mg/L)] | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
[pH (pH)] | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7-8,5
[Konduktivitet (mS/m)] | 440 | 55 | 240 | 46 | 270 | 58 | 110 | * ledningsevne 2500 uS/cm
[Farvetal (mg/L)] | 39 | 25 | 120 | 44 | 94 | 51 | 35 | 15
[Turbiditet (FNU)] | 19 | 4.8 | 16 | 17 | 5.2 | 8.4 | 1.5 | 1 | 0.5
[Tørstof, TS (mg/L)] | 2600 | 310 | 1400 | 290 | 1600 | 380 | 550
[Inddampningsrest (mg/L)] | 2600 | 310 | 1400 | 290 | 1600 | 380 | 550
[Glødetab, total (mg/L)] | <20 | <20 | <20 | 22 | <20 | 24 | <20
[Suspenderet stoffers tørstof (mg/L)] | 7.6 | 3.4 | 12 | 2.4 | <2 | 4.4 | 24
[Ammoniak+ammonium-N (mg/L)] | 0.59 | 0.01 | 0.37 | 0.035 | 1.4 | 0.11 | 7.6 | 0.05
[Nitrat-N (mg/L)] | 0.84 | 1.1 | 0.93 | 1.6 | 0.42 | 3.8 | 1.8 | 50
[Orthophosphat-P (mg/L)] | 0.007 | 0.012 | 0.19 | 0.081 | 0.9 | 0.034 | 0.071
[Silicium (kiselsyre) (mg/L)] | 5.8 | 3 | 8.6 | 4.1 | 8.3 | 6.4 | 5.7
[Fluorid (mg/L)] | 0.045 | 0.089 | 0.13 | 0.12 | 0.077 | 0.089 | 0.084 | 1.5
[Chlorid (mg/L)] | 1100 | 84 | 530 | 53 | 680 | 78 | 210 | 250
[Sulfat (mg/L)] | 160 | 12 | 76 | 24 | 70 | 43 | 32 | 250
[Hydrogencarbonat (mg/L)] | 180 | 130 | 220 | 130 | 250 | 110 | 170
[TOC (mg/L)] | 25 | 16 | 35 | 16 | 28 | 18 | 18
[Aluminium, Filtreret (µg/L)] | 110 | 16 | 37 | 220 | 47 | 81 | 56 | 200
[Zink, Filtreret (µg/L)] | 8.6 | 32 | 3.4 | 4.3 | 20 | 15 | 9.5 | 3000
[Strontium, Filtreret (µg/L)] | 590 | 140 | 410 | 140 | 227 | 180 | 190 | 10000
[Kobber, Filtreret (µg/L)] | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.24 | 2000
[Bor, Filtreret (µg/L)] | 320 | 29 | 180 | 29 | 452 | 45 | 85 | 1000
[Barium, Filtreret (µg/L)] | 30 | 18 | 28 | 19 | 13 | 45 | 1.7 | 700
[Mangan, Filtreret (mg/L)] | 0.027 | 0.043 | 0.22 | 0.013 | 1.1 | 0.11 | 0.043 | 0.05 | 0.05
[Jern, Filtreret (mg/L)] | 0.19 | 0.2 | 0.85 | 0.26 | 0.16 | 0.48 | 0.026 | 0.2 | 0.05
[Magnesium, Filtreret (mg/L)] | 89 | 5.2 | 40 | 6.4 | 380 | 8.9 | 13 | 50 | ?
[Calcium, Filtreret (mg/L)] | 73 | 41 | 66 | 44 | 16 | 45 | 31
[Kalium, Filtreret (mg/L)] | 24 | 2.5 | 17 | 3.8 | 72 | 5.5 | 12 | 10 | ?
[Natrium, Filtreret (mg/L)] | 660 | 53 | 340 | 35 | 47 | 49 | 140 | 175